## Slide 1: e-Baltic Manual de Instalação

## Slide 2: e-Baltic Instalação da base de assentamento

## Slide 3: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
A base de assentamento é entregue numa palete e deve ser transportada para a cobertura do edifício de instalação.

## Slide 4: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Garantir que os ganchos de elevação são montados nas posições corretas.
A base de assentamento possui 4 olhais de elevação, um em cada canto.

## Slide 5: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Com cuidado, pousar a base de assentamento nas vigas da cobertura.

## Slide 6: e-Baltic
ISOLAMENTO DO TELHADO
PAINÉIS DO TELHADO
VIGAS DO TELHADO
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
A parte inferior da base de assentamento deverá assentar nas vigas da cobertura.
Toda a superfície da base de assentamento deverá ficar em contacto com as vigas (sem espaçamentos).

## Slide 7: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Fixe a base de assentamento na estrutura do edifício com parafusos, solda ou acessórios de montagem.
A BASE DE ASSENTAMENTO DEVE SER TOTALMENTE FIXA À ESTRUTURA DO CHASSIS.

## Slide 8: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
A base de assentamento ajustável permite ajustar o ângulo em ambas as direções.
CASO 1
CASO 2

## Slide 9: e-Baltic
CASO 2
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
A base de assentamento ajustável permite ajustar o ângulo em ambas as direções.
CASO 1

## Slide 10: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
FASE 1:
Retire os parafusos que fixam as abas de proteção à base de assentamento.
2 parafusos em cada canto
CASO 1

## Slide 11: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
FASE 2:
Desaperte os parafusos das quatro uniões das abas de proteção.
Tenha cuidado para não os retirar.
CASO 1

## Slide 12: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
FASE 3:
Desaperte os parafusos das abas que se dobram para se ajustarem ao ângulo da cobertura.
Retire os parafusos da aba que segue o ângulo da cobertura.
CASO 1

## Slide 13: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
A base de assentamento ajustável permite ajustar o ângulo em ambas as direções.
CASO 1
CASO 2

## Slide 14: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
FASE 1:
Retire os parafusos que fixam as abas de proteção à base de assentamento.
2 parafusos em cada canto
CASO 2

## Slide 15: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
FASE 2:
Desaperte os parafusos das quatro uniões das abas de proteção.
Tenha cuidado para não os retirar.
CASO 2

## Slide 16: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
FASE 3:
Desaperte os parafusos das abas que se dobram para se ajustarem ao ângulo da cobertura do edifício.
Retire os parafusos da aba que segue o ângulo da cobertura do edifício.
CASO 2

## Slide 17: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Os parafusos restantes serão utilizados como guias para alinhamento da base de assentamento.
CASO 2

## Slide 18: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Alinhe a base de assentamento na horizontal para corrigir o ângulo da cobertura.
Certifique-se de que utiliza um nível para esta operação.
Esta operação poderá requerer diversos ajustes, aperto e desaperto de parafusos até que seja alcançada a posição horizontal.

## Slide 19: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Durante o alinhamento da base de assentamento, as abas dobram-se para se ajustarem ao ângulo da cobertura.

## Slide 20: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Assim que a base de assentamento esteja perfeitamente nivelada, fixe os ângulos de ajuste apertando todos os parafusos nas uniões e abas de proteção.

## Slide 21: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Quando a estrutura está posicionada corretamente, fixe toda a unidade com:
uma costura de solda intercalada (20 a 30 mm por cada 200 mm)
20 to 30mm
200 mm máx.

## Slide 22: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Quando a estrutura está posicionada corretamente, fixe toda a unidade com:
uma costura de solda intercalada (20 a 30 mm por cada 200 mm)
Parafusos M6 autorroscantes nos orifícios exteriores pré-perfurados.

## Slide 23: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Volte a montar o isolamento da cobertura.

## Slide 24: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Instale o isolamento sobre os painéis laterais da base de assentamento.

## Slide 25: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Isole a base de assentamento tapando completamente as abas e uniões com vedante.

## Slide 26: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO

## Slide 27: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
VEDANTE / ANTEPARA DE INCÊNDIO
BASE DE ASSENTAMENTO
ISOLAMENTO DA BASE DE ASSENTAMENTO
LATERAIS
ESTRUTURA DO EDIFÍCIO
ABAS DE PROTEÇÃO
ISOLAMENTO DO TELHADO

## Slide 28: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
VEDANTE / ANTEPARA DE INCÊNDIO
BASE DE ASSENTAMENTO
ISOLAMENTO DA BASE DE ASSENTAMENTO
LATERAIS
ESTRUTURA DO EDIFÍCIO
ABAS DE PROTEÇÃO
ISOLAMENTO DA BASE DE ASSENTAMENTO
CERTIFIQUE-SE DE QUE O ISOLAMENTO É INSTALADO SOBRE OS PAINEIS LATERAIS DA BASE DE ASSENTAMENTO.PARA EVITAR QUE SE FORME CONDENSAÇÃO.
ISOLAMENTO DO TELHADO

## Slide 29: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
VEDANTE / ANTEPARA DE INCÊNDIO
ISOLAMENTO DA BASE DE ASSENTAMENTO
ESTRUTURA DO EDIFÍCIO
ABAS DE PROTEÇÃO
VEDANTE / ANTEPARA DE INCÊNDIO
CERTIFIQUE-SE DE QUE TODO O ISOLAMENTO DA BASE DE ASSENTAMENTO FICA COBERTA PELO VEDANTE.
BASE DE ASSENTAMENTO
ISOLAMENTO DO TELHADO
LATERAIS

## Slide 30: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Preparação das ligações elétricas da unidade
ORIFÍCIOS PARA CABOS DE DISPOSITIVOS DE AQUECIMENTO ADICIONAIS
ORIFÍCIO PARA CABO DE ALIMENTAÇÃO
ORIFÍCIO PARA CABO DE COMUNICAÇÃO

## Slide 31: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
A cablagem (de alimentação e comunicação) deverão ser puxados através da base de assentamento para ligação no quadro elétrico da Rooftop.

## Slide 32: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO
Certifique-se de que a borracha de ligação não sofreu danos durante o transporte.
Se necessário, esta borracha montada de fábrica terá de ser substituída ou reparada antes de instalação da Rooftop.

## Slide 33: e-Baltic Instalação da unidade Rooftop

## Slide 34: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
RETIRAR A PROTEÇÃO DO EMPILHADOR SITUADA SOB A MÁQUINA
Antes da instalação, retire as camisas de proteção do empilhador que se encontram sob a unidade.
Ao remover as calhas para os garfos do empilhador, deve haver cuidado para não magoar pessoas que se encontrem na vizinhança.
Para retirar da unidade as calhas do empilhador, a unidade deverá ser colocada numa área segura.
AVISO: NUNCA UTILIZE UM EMPILHADOR PARA TRANSPORTAR A UNIDADE SEM ESTAS CAMISAS DE PROTEÇÃO COLOCADAS.

## Slide 35: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
Preparação da elevação
Coloque grilhões de elevação em cada olhal de elevação localizado em cada canto da unidade (algumas unidades podem ter 6 olhais de elevação).
Diâmetro máximo do eixo do anel = 20 mm

## Slide 36: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
5 m
Preparação da elevação
Utilize estropos de 5 m (mínimo) em cada grilheta.

## Slide 37: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
Preparação da elevação
Utilize estropos de 5 m (mínimo) em cada grilheta.
Coloque um pedaço de cartão em cada estropo para proteger a unidade Rooftop.

## Slide 38: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
Preparação da elevação
Utilize estropos de 5 m (mínimo) em cada grilheta.
Coloque um pedaço de cartão em cada estropo para proteger a unidade Rooftop.
A unidade tem de ser elevada recorrendo a barras espaçadoras para evitar que os estropos danifiquem a unidade.
As barras espaçadoras deverão ser de comprimento igual à largura da unidade.

## Slide 39: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
De forma lenta e progressiva, coloque tensão nos estropos até que a unidade comece a movimentar-se.
Certifique-se de que a unidade se move na horizontal

## Slide 40: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
Mova a unidade para o local de instalação.
O operador da grua e o instalador deverão estar na cobertura a orientar o condutor da grua, cuja visibilidade será limitada.
Deverão ser usadas pegas com ventosas para manobrar a unidade e posicioná-la na base de assentamento.

## Slide 41: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
Puxe a cablagem (fios de alimentação e de comunicação) através da base da Rooftop.

## Slide 42: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
Com cuidado, posicione a unidade sobre a base de assentamento e retire os cabos de elevação e os grilhões.
Certifique-se de que a carga é distribuída uniformemente durante o posicionamento da unidade Rooftop sobre a base de assentamento.

## Slide 43: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
A proteção da admissão de ar novo deve estar aberta e bloqueada durante o arranque.
É entregue fechada para evitar danos durante o transporte.
Eleve a proteção da admissão de ar novo.

## Slide 44: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
A proteção da admissão de ar novo deve estar aberta e bloqueada durante o arranque.
É entregue fechada para evitar danos durante o transporte.
Eleve a proteção da admissão de ar novo.
Desdobre ambas as placas laterais.

## Slide 45: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
A proteção da admissão de ar novo deve estar aberta e bloqueada durante o arranque.
É entregue fechada para evitar danos durante o transporte.
Eleve a proteção da admissão de ar novo.
Desdobre ambas as placas laterais.
Verifique o posicionamento adequado do vedante preto sobre a proteção da admissão e prenda a proteção às placas laterais com parafusos autorroscantes (fornecidos na caixa de peças sobressalentes).

## Slide 46: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA UNIDADE Rooftop
Certifique-se de que a drenagem fornecida para os condensados está instalada e apertada com uma braçadeira de aperto.

## Slide 47: e-Baltic Instalação da cablagem da unidade Rooftop

## Slide 48: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA CABLAGEM DA UNIDADE Rooftop
Abra as 2 portas assinaladas.

## Slide 49: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA CABLAGEM DA UNIDADE Rooftop
Retire da unidade Rooftop a placa metálica indicada.

## Slide 50: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA CABLAGEM DA UNIDADE Rooftop
Perfure a placa ao diâmetro dos bucins do cabo.
Mandatório utilizar apenas um cabo por bucim de cabo.
Coloque os bucins de cabo na placa.
CABO DE ALIMENTAÇÃO
CABO DE COMUNICAÇÃO

## Slide 51: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA CABLAGEM DA UNIDADE Rooftop
Passe ambos os cabos pelos bucins e reposicione a placa.

## Slide 52: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA CABLAGEM DA UNIDADE Rooftop
1
2
Detalhe dos cabos oriundos da base de assentamento passando pela placa.

## Slide 53: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA CABLAGEM DA UNIDADE Rooftop
Puxe o cabo de comunicação pelo bucim de cabo para o quadro de comando da Rooftop.

## Slide 54: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA CABLAGEM DA UNIDADE Rooftop
No quadro de comando, ligue o cabo de comunicação ao controlo eCLIMATIC.

## Slide 55: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA CABLAGEM DA UNIDADE Rooftop
Porta J14 para comunicação master-slave entre unidades
Ligação do cartão BMS para o sistema de automação do edifício (LonWorks / BacNet / ModBus).

## Slide 56: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA CABLAGEM DA UNIDADE Rooftop
Separe os fios internos do cabo de alimentação e puxe-os através dos transformadores de intensidade.
Puxe os 3 fios de alimentação pelo bucim de cabo oblongo para o quadro de comando da Rooftop.

## Slide 57: e-Baltic
INSTALAÇÃO DA CABLAGEM DA UNIDADE Rooftop
Ligue os 3 fios de alimentação ao interruptor de corte do quadro elétrico.

## Slide 58: e-Baltic Instalação de condutas

## Slide 59: e-Baltic
INSTALAÇÃO DE CONDUTAS
CONDUTA DE INSUFLAÇÃO
Instale as condutas de ar nas portas de insuflação e retorno da base de assentamento.
Certifique-se de que as condutas são instaladas na BASE DE ASSENTAMENTO e não nas vigas da cobertura.

## Slide 60: e-Baltic
INSTALAÇÃO DE CONDUTAS
Instale as condutas de ar nas portas de insuflação e retorno da base de assentamento.
Certifique-se de que as condutas são instaladas na BASE DE ASSENTAMENTO e não nas vigas da cobertura.
CONDUTA DE INSUFLAÇÃO

## Slide 61: e-Baltic
INSTALAÇÃO DE CONDUTAS
Instale as condutas de ar nas portas de insuflação e retorno da base de assentamento.
Certifique-se de que as condutas são instaladas na BASE DE ASSENTAMENTO e não nas vigas da cobertura.
CONDUTA DE RETORNO

## Slide 62: e-Baltic
INSTALAÇÃO DE CONDUTAS
Instale as condutas de ar nas portas de insuflação e retorno da base de assentamento.
Certifique-se de que as condutas são instaladas na BASE DE ASSENTAMENTO e não nas vigas da cobertura.
CONDUTA DE RETORNO
CONDUTA DE INSUFLAÇÃO

## Slide 63: e-Baltic
INSTALAÇÃO DE CONDUTAS
Instale as condutas de ar nas portas de insuflação e retorno da base de assentamento.
Certifique-se de que as condutas são instaladas na BASE DE ASSENTAMENTO e não nas vigas da cobertura.
CONDUTAS DE RETORNO
CONDUTAS DE INSUFLAÇÃO

## Slide 64: e-Baltic Arranque

## Slide 65: e-Baltic
ARRANQUE
A unidade encontra-se pré-carregada com fluído frigorigéneo de fábrica
A unidade encontra-se 100% testada de fábrica
Um técnico certificado da Lennox irá:
  verificar as definições, componentes e comandos da unidade
  efetuar um teste de fugas de fluído frigorigéneo
  e validar a garantia
A unidade poderá ser ligada à LennoxCloud para garantir uma monitorização e controlo permanentes
A alimentação deverá estar ligada durante 24 horas antes do arranque

## Slide 66: DECLARAÇÃO

## Slide 67: e-Baltic
DECLARAÇÃO
UTILIZAÇÃO POR SUA CONTA E RISCO:
Apenas indivíduos com licença, formação e qualificações adequadas podem instalar ou reparar equipamento de aquecimento, ventilação, e ar condicionado. Como tal, este vídeo destina-se apenas a indivíduos licenciados, treinados ou de outra forma qualificados. Utilize esta informação por sua própria conta e risco. Qualquer lesão, dano ou perda que possa resultar da utilização das ferramentas, equipamento e produtos representados, ou da informação e conteúdo contidos neste manual, é da exclusiva responsabilidade do utilizador.
SEM GARANTIA:
Este vídeo, e qualquer informação aqui fornecida, é fornecido " NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". A Lennox não faz quaisquer representações ou garantias específicas sobre este manual ou quaisquer instruções ou orientações contidas neste manual. Por exemplo, a Lennox não faz quaisquer garantias sobre: (a) o conteúdo fornecido neste manual; (b) quaisquer características específicas deste manual, ou a sua exactidão, fiabilidade, ou capacidade de satisfazer as suas necessidades. A informação contida neste vídeo está sujeita a alterações sem aviso prévio.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
A Lennox especificamente DECLINA A RESPONSABILIDADE POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES e não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por qualquer perda ou dano sofrido por qualquer pessoa como resultado da utilização ou má utilização de qualquer das informações ou conteúdo deste manual. A Lennox não assume nem se responsabiliza por qualquer perda ou dano sofrido como resultado da utilização, má utilização ou confiança nas informações e conteúdo deste manual.

## Slide 68: O NOSSO OBRIGADO!